## Energieeffizienzkriterien
Energieeffizienzkriterien
Querschnittstechnologie | Effizienzkriterium | Beschreibung
Heizung | Allgemein | Hydraulischer Abgleich Leitungsdämmung WRG in den Energiebedarf mit einberechnen Wasserspeicher als ges. Energiespeicher Wärmeverteilnetz aufbauen (mit Hallenabschaltung) Teillastbetrieb vermeiden (Abschalten, Pufferspeicher) regelmäßige Wartung (Messungen, Reinigung, etc.)
Heizung | Heizkessel | Brennwerttechnik ist zu bevorzugen keine signifikante Überdimensionierung Betriebszeiten des Kessels minimieren (zudem modulierende Regelung) Abgasverluste liegen zwischen 1-6% Isolierung der Kesselwand prüfen (teils hohe Strahlungsverluste) bei Mehrkesselanlagen Reservekessel nicht auf hoher Temperatur halten Biomasse-Heizungen (Holzpellets, etc.) generieren hohen CO2 Einsparungseffekt
Heizung | Raumtemperatur | Überprüfung der Raumtemperaturen Anpassung der Raumtemperaturen an den jeweiligen Bedarf (i. d. Regel: Heizperiode=20°C / Kühlperiode=26°C / Beachtung Arbeitsstättenrichtlinie) Absenkung der Raumtemperatur um 1,5°C ergibt eine Einsparung von 10%
Heizung | Pumpen | mind. Energieeffizienz-Klasse A+ Arbeitspunkt festlegen Auslegungsart (Teillast/Volllast) festlegen nicht automatisch mit höchster Drehzahlstufe betreiben drehzahlgeregelte Pumpen verwenden effizienteste Pumpe der jeweiligen Klasse (Leistungsbereiche) müssen beschafft werden optimierte Einschaltzeiten (abhängig vom Bedarf) außerhalb der Heizperiode ausschalten regelmäßige Wartung des Heizungsnetzes (Filtertausch, Drosselventile) Vermeidung von unnötigen Förderhöhen (zu hoch liegende Speicher)
Heizung | Bauwerk | Heizlast verringern bei Gebäudesanierung oder Neubau Gebäudedämmung nach LEED (energiebewusste Planung) Eigenwärme nutzen softwaregestützte IST-Analyse zur Effizienz der Gebäudehülle von Ingenieurbüro in Erwägung ziehen
Heizung | Nutzerverhalten | Mitarbeitersensibilisierung automatische Rolltore / Schnelllauftore Fenster geschlossen halten nach Arbeitsende Abtrennung von versch. Nutzungsbereichen (Zonenbildung)
Druckluft | Allgemein | Richtwerte: - KPI: <0,2 m³/h / kWh - KPI: Netzwirkungsgrad (Druckabfall im Netz im Laufe der Zeit) - Δ Druck <0,2 bar im Netz regelmäßige Leckagesuche Messsensorik (Druckdifferenzmessung) Endgeräte mit max. 6 bar Betriebsdruck Druckerhöhungsanlagen vor Endgeräten installieren Erzeuger mit max. Druck von 7,5 bar einkaufen Luftendabschaltungen bei allen Maschinen Netzabschaltung bei Wochenendbetrieb (Schwerpunktmaschinen) bei geringem Nachtbedarf Verwendung von kleinem Kompressor Nutzung von Betriebsdatenerfassungssystemen zur Druckluftsteuerung übergeordnete Steuerung, inkl. Steuerung der Drucklufttrocknung Spitzenkompressoren drehzahlgeregelt (falls sinnvoll) Nutzung von Druckluftspeichern (z.B. vor diskontinuierlichen Verbrauchern) Druckluft-Werkzeuge mit max. 4 bar (wenn möglich gegen Elektro-Werkzeuge tauschen)
Druckluft | Wärmerückgewinnung | WRG im Ölkreislauf (bis 80°C) WRG für Drucklufttrocknung
Druckluft | Leitungen | kurze Leitungsnetze wenige Winkel-Installationen
Druckluft | Nutzerverhalten | Beteiligung durch verbrauchsorientierte Verrechnung, bspw. auf Kostenstelle (Trennung der Hallenbereiche) Abschalten in Nichtnutzungszeiten
Messsysteme | Allgemein | Gebäudeleittechnik-Messsysteme verwenden Standartisierte Netzwerkprotokolle verwenden, z.B. BACnet Schnittstellen als Standard plattformunabhängige OPC-UA Schnittstellen als Standard für alle Anlagen Schnittstellen bei Einkauf zwingend erforderlich machen Jede Anlage mit smarten Energiezählern ausrüsten (auch Druckluft u. Gas/Wärmezähler) Smarte Echtzeitverarbeitung (Energieprognosen in Echtzeit, etc.) Berücksichtigung der vorhandenen Betriebsdatenerfassungssysteme Bestehende Anlagensteuerungen im Bezug zum Energiecontrolling überprüfen Benutzerfreundliche und anpassungsfähige Oberfläche sollte gewählt werden Lastspitzenverbrauch unter Berücksichtigung der Hauptverbraucher managen
Messsysteme | Nutzerverhalten | Energiedaten dem Mitarbeiter sichtbar machen Verwendung von Bildschirmen Statistiken im Bezug zur effizientesten Schicht, etc. CO2-Einsparungen aufzeigen und greifbare Vergleiche darstellen Nachhaltigkeitsdaten berücksichtigen (Materialverbrauch, Schrott, Ausschussquote, etc.)
KLK-Anlagen | Allgemein | Auslegung gegenüber dem Bedarf anpassen bei unterschiedlichen klimatischen Anforderungen Zonen bilden Lüftungstechnik mit angepassten Drehzahlmotoren einsetzen (Volumenstrom und Druck / besser mehrere kleine als ein großer Ventilator) Anlage ist teillastfähig (z.B. Regelschieber wenn nötig) Drehzahl so niedrig wie möglich halten Direktantrieb statt Riemenantrieb Wenn Riemenantrieb dann Flachriemen einsetzen und Riemenspannung prüfen differenzdruckgesteuerte Lüftermotoren (bedarfsabhängige Regelung) Dezentral lüften Abwärme der Lüftung nutzen (bei weiten Entfernungen Kreislauf-Verbund-System nutzen) Lüftungsanlagen mit Ventilatoren verbrauchen in der Regel weniger Energie als Kompressionskältemaschinen Einsatz Laufradvarianten axial (geringer Druck, laut, günstig) oder radial rückwärts (guter Wirkungsgrad, teuer) Dämmung luft-, kälteführender Leitungen Einsatz stufig oder stufenlos regelbarer Kältemaschinen (teillastgeregelte Verdichter) Luftwechsel möglichst gering halten (hygienisch notwendiger Luftwechsel) Abführung innerer Wärmelasten über Umluft-Kühlung oder statische Kühlsysteme (Kühldecken) Anpassen der Be- und Entfeuchtungsgrenzen an den Behaglichkeitsbereich keine Einschaltzeiten ohne unmittelbaren Bedarf Lüftungskanäle vorrangig rund statt eckig ausführen Kältemittel entspricht der Anwendung (ausreichende Menge, keine Blasenbildung) Kühlregister eisen nicht zu (Abtauung effizient mit Steuerung durch Regelgeräte) Kondensatorflächen und Kühlblock ist gereinigt
KLK-Anlagen | Betrieb | Abgleich der Betriebszeiten der Anlage mit den Nutzungszeiten des Gebäudes, bzw. den Gebäudeteilen Lokale Absaugungen mit Anlagenbetrieb koppeln (Optimierung der Luftmenge bei lokalen Absaugungen) Betrachtung des Zeitraums abzuführender Lasten gegenseitige Beeinflussung verschiedener Anlagen prüfen Abschaltung der Anlagen-Betriebsbereitschaft in saisonal bedingten Nichtnutzungszeiten prüfen (wenn keine Frostgefahr besteht)
KLK-Anlagen | Bedarfsabhängiger Volumenstrom | Volumenstrom, Außenluftrate und Regelgrößen an Anforderungen anpassen Regelung des Volumenstroms durch: - Drehzahlregelung (Stufen) - Drallregelung (Ventilator) - Drosselregelung (Klappen) - Bypassregelung (Luftführung)
KLK-Anlagen | Luftfilter | regelmäßige Überprüfung der Filterbeschaffenheit, da diese einen hohen Druckverlust verursachen kann, der sich über die Lebensdauer steigert eventuell Vorfilter mit regelmäßiger Wartung verwenden
KLK-Anlagen | Nachtlüftung | Reduzierung des Kälteenergieverbrauchs durch natürliche Vorkühlung des Gebäudes
Bauwerk | Bauphysik | Außendämmung der Fassade (U-Wert = mind. 0,28 W/m²K) Innendämmung bei denkmalgeschützten Gebäuden Austausch alter Fenster gegen dreifachverglaste Fenster (evtl. mit Sonnenschutzverglasung, Sonnenschutzsystemen oder Verschattungselementen/Fassadenbegrünung) (U-Wert = mind. 0,95 W/m²K) Erneuerung von Außentüren (U-Wert = mind. 1,8 W/m²K) Beseitigung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten an der Gebäudehülle (U-Wert = mind. 0,05 W/m²K) Dämmung der Dachkonstruktion und Kellerdecke (U-Wert = mind. 0,20 W/m²K) Dämmung Kellerwand (U-Wert = mind. 0,30 W/m²K)
Bauwerk | Schnelllauftore | beheizte Lager und Hallen: Einsatz von Schnelllauftoren (Erhöhung der Öffnungs- und Schließzeit) Innerhalb des Gebäudes: Einsatz von selbstschließenden Türen (Vermeidung von ungewolltem Luftwechsel) gekühlte Lager und Hallen: Einsatz einer Kombination aus Schnelllauftor und Streifenvorhang oder Schleuse
Produktionsanlagen | Allgemein | Verluste/Ausschuss minimieren moderne Instandhaltung (Predictive Maintenance / vorrauschauende Wartung durch Sensorik, welche Wärme, Druck, etc. digital erfassen und einen ordnungsgemäßen Betriebszustand von Anlagen kontrollieren) Prozesse optimieren und Anlage sinnvoll belasten (Leerlauf, Takt, Abschaltung, Standby) Anlagen mit hohem Wirkungsgrad einsetzen, regelmäßig Investitionen in neue Anlagen prüfen Isolierung und/oder Wärmerückgewinnung nutzen
Produktionsanlagen | Lastmanagement | Überprüfen der Ursache für die auftretenden Leistungsspitzen und Vermeiden von unnötigen Zuschaltens nicht benötigter Anlagen in diesem Zeitraum hohe elektrische Grundlast während Nichtnutzungszeiten kann auf ungenügende Abschaltung von Stromverbrauchern hindeuten (Lüftung, Beleuchtung, Pumpen, etc.) Vorteil von automatischen Lastmanagementsystemen ist das Glätten von Leistungsspitzen durch vorübergehende Außerbetriebnahme bzw. Leistungsreduzierung zuvor definierter Verbraucher bei einer Überschreitung zuvor definierter Grenzwerte
Produktionsanlagen | Blindstromkompensation | Blindströme entstehen durch induktive Lasten wie z.B. Antriebe, Transformatoren oder Drosselspulen Überprüfen der Stromabrechnung auf abzurechnende Blindarbeit Üblicherweise sind Kosten bis zu einem cos φ von 0,9 im Arbeitspreis enthalten, bei schlechterem Leistungsfaktor fallen zusätzliche Kosten an Blindstromkompensationsanlagen amortisieren sich in der Regel innerhalb weniger Jahre
Prozesswärme | Allgemein | wenn möglich Abwärme nutzen, für externe Prozesse oder zur Vorerwärmung (Rekuperatoren) Prozess optimieren, hohe Temperaturschwankungen vermeiden (wenn hohes Temperaturniveau nur diskontinuierlich erforderlich, Temperatur zwischenzeitlich absenken) Vorwärmphasen entsprechen den tatsächlichen Erfordernissen Einsatz effizienter Regelungstechnik Erneuerbare Energien als zusätzliche Energiequelle in Betracht ziehen feuchte und fetthaltige Abwasser und Abfälle zu Biogas vergären Wärmeübertragungsflächen reinigen Ofentüren nur bei Bedarf öffnen Trockner laufen nur bei voller Belegung
Prozesswärme | BHKW | Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb ist eine jährliche Betriebszeit von 4.500 - 5.000 Stunden Auslegen der Anlage anhand der benötigten Prozesswärme Strom kann für Eigenbedarf oder Einspeisung ins öffentliche Netz genutzt werden
Elektromotoren | Allgemein | Drehzahlregelung, wenn der Motor nicht immer unter Volllast arbeitet Frequenzumrichter für Synchron- und Asynchronmaschinen einsetzen Hocheffiziente Motoren einsetzen bevorzugt Direktantriebe einsetzen Motoren laufen nur wenn diese benötigt werden keine Motoren im Einsatz, welche regelmäßig im Teillastbereich betrieben werden
Elektromotoren | EU-Effizienzanforderungen | Motoren mit IE2 seit 2015 nur mit Frequenzumformer erlaubt IE3 ist Pflicht (Premium Wirkungsgrad) IE4 wäre besser (Super-Premium-Wirkungsgrad >97%)
Elektromotoren | Effizienzkomponenten | Maschinenwirkungsgrad Blindleistungsfaktor Anlaufverhalten Regelgüte der Drehzahl Dimensionierung Art der Kraftübertragung
Beleuchtung | Allgemein | Nutzungsverhalten verbessern durch Mitarbeitersensibilisierung Regelung der Beleuchtung (Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, Tageslichtsensoren) Einsatz effizienter Leuchtmittel, Austausch gegen LED Einsatz effizienter Leuchten, Abluft-Leuchten zur Vermeidung von Kühllasten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) nutzen Tageslicht und Reflektoren nutzen (ungehinderter Lichteinfall durch Reinigung der Fenster)
Beleuchtung | Konzept | Messen der Beleuchtungsstärke und Anpassen an den Bedarf gemäß DIN EN 12464-1 eventuell Umstellen auf ein arbeitsplatzbezogenes Konzept anstatt eines raumbezogenen Gruppenschaltungen in Großraumbüros Präsenzschaltungen in Fluren, Treppenhäusern, Aufzügen, Lagerhallen, Sanitärräumen oder Tiefgaragen (Anwesenheitssensorik) Einsatz von tageslichtabhängigen Beleuchtungssystemen im Innenbereich (Helligkeitssensorik im Außenbereich / Bereiche mit Tageslicht nicht künstlich beleuchten) Steigern des Reflexionsgrades im Raum durch Nutzen heller Umgebungsflächen und Inneneinrichtung zu hohe Beleuchtungsstärke: Entfernen von Leuchtmitteln oder Außerbetriebnahme von Leuchten regelmäßiges Warten und Reinigen von Lampen und Leuchten Nutzung von smarter Beleuchtungssoftware
Beleuchtung | Betriebszeiten | Anpassen der Betriebszeiten Überprüfen der in der Lichtsteuerung hinterlegten Betriebszeiten Anpassen der Betriebszeiten von zentral geschalteten Systemen an die Nutzungszeiten, bzw. den Beleuchtungsbedarf Überprüfen der Beleuchtungsstärke bei Nachtbetrieb Anpassen der Beleuchtungszeiten im Außenbereich
Beleuchtung | DIN EN 12464-1 | Verkehrsflächen = 100 lux Treppen = 150 lux Ladebereiche = 150 lux Kantinen = 200 lux Pausenräume = 100 lux Sanitärräume = 200 lux Lagerräume = 100 lux Konferenzräume = 500 lux Büros = 500 lux Kopierraum = 300 lux Sanitätsräume = 500 lux Haustechnikräume = 200 lux Ein- Ausfahrtswege am Tag = 300 lux Ein- Ausfahrtswege bei Nacht = 75 lux Tiefgarage = 75 lux
EDV | Allgemein | Serverraum-Temperatur konstant halten vorgegebene Mindest-Temperatur der Server überprüfen Energiemanagement des Betriebssystem standardisieren / Monitor-Abschaltung nach voreingestellter Zeit zentrale Pflege des Systems durch Server regelmäßig Investitionen in mehr energieeinsparende Technik prüfen Arbeitsrechner sind außerhalb der Betriebszeiten ausgeschaltet Standby-Zeiten vermeiden (z.B. durch Zentral-Schalter) Nutzung von zentralen Druckern statt arbeitsplatzbezogenen
EDV | Server | Einsatz von Klimaschränken in kleinen Räumen (geringe Ventilatorleistung und Platzbedarf) Einsatz von Einhausungen mit Bodenluftkühlung in großen Räumen Einsatz direkter (Außenluft) oder indirekter (freier) Kühlung Beachten der Anzahl und Anordnung der Bodenluftplatten (Durchmischung mit Raumluft verhindern) Anpassung der Kühlluftstromtemperatur an Bedarf Optimierung von Festplattennutzung und Datenvolumen (eventuell Cloud-Dienste nutzen)
Quelle: Umweltbundesamt